注意：下文仅是针对各类气瓶及气体管路通用的存储和使用规范，不同种类气体应采取的防护及应急措施务必参考相应的气体安全技术说明书！！！

气瓶安全使用规范

一、 实验室气瓶或独立的气瓶室均应有专人管理，并明确安全管理职责和工作内容。

二、 建立健全实验室气瓶安全操作规程，规范实验人员操作步骤。

三、 加强对气瓶安全使用的培训和安全教育，并做好培训记录，确保使用气瓶的教职工和学生充分了解并掌握气瓶相关的安全知识。

四、 气体必须从有资质的供应商处购买（学校的化学品平台采购）。需验收供应商提供的气体钢瓶，若气体名称标识不清或不对应，气体钢瓶没有安全帽和防震圈、颜色缺失、缺乏气体钢瓶定期安全检验标识等，采购单位应拒收。

五、 实验场所的气瓶颜色和字体要清楚，有定期安全检测标识（由供应商负责）等，对于长期存放在实验室不周转的气体钢瓶，由使用单位督促气体供应商或自行联系检验机构对钢瓶进行定期检测和检漏等工作。

六、 实验室应建立气瓶购买使用台账（登记清楚气体名称、规格、验收日期、采购负责人、经手人、气瓶钢号、供应商名称，送货人须签名、写手机号）；每个气瓶要配有学校统一印制的气瓶安全信息标识牌，用气单位要按要求规范填写；危险气体钢瓶附近，应张贴安全警示标识。

七、 搬运气瓶时，应装上防震圈、旋紧安全帽，以保护开关阀，防止其意外转动和减少碰撞。搬运气瓶一般用气瓶推车，也可用手平抬或垂直转动，严禁手抓开关总阀移动，切勿拖拉、滚动或滑动气体钢瓶。不能带着减压阀移动气瓶。

八、 气瓶摆放应正确固定，置于阴凉通风、无腐蚀的专用场所，远离热源、火源和电气设备，避免曝晒、雨淋和敲击、碰撞、强烈震动；阀门冻结时，严禁用火烘烤；气瓶周围不得放置其他易燃易爆危险品和易与瓶内气体发生反应的化学品；盛装易发生聚合反应气体的气瓶，不得放置于有放射线的场所内； 禁止在楼道、大厅等公共场所存放气体钢瓶。

九、 气瓶应分类分处存放并控制在最小需求量，不同气瓶间应保持一定距离，可燃性气体与氧气等助燃气体不能混放，可燃性和助燃性气体的气瓶与明火距离应超过10 m,每间实验室内存放的氧气和可燃气体不宜超过一瓶。

十、减压器、压力表、安全帽、气路防回火装置等安全防护装置必须齐全有效，皮管应用夹头紧固；调节压力时，要用减压阀来调节，不得直接使用钢瓶上的开关。气瓶减压器应专用，安装时要上紧，不得漏气。开闭气瓶阀门时，应站在气瓶侧面，小心缓慢进行，以免气流摩擦产生静电或者气流伤人。

十一、 有毒有害、易燃易爆气体要加装专用防护柜，一般不应放置在实验室内。放置有毒有害、易燃易爆气体的房间和气瓶柜均应配备通风设施、使用防爆灯具、设置监测和报警装置，并保证正常运转。实验室有大量惰性气体或CO2存放在有限空间内时，还需加装氧气含量报警器。对于使用氢气、甲烷等轻质可燃气体的房间，不应安装吊顶，通风设备的引风口应尽量设置在墙的顶部。

十二、 乙炔等可燃性气体瓶不得放于绝缘体上，以利于释放静电。氧气、氢气、乙炔气瓶及其减压器等严禁与油类、油脂和油污接触，严禁穿戴有油脂或油污的工作服和手套等操作，以免引起火灾或爆炸！使用中的乙炔气瓶严禁倒放！

十三、 各种气体气瓶要专用，不得混装。严禁将装有气体的钢瓶与电器设备及电线等相接触。内装可燃气体的钢瓶，应该远离电线密集处，以防止电线短路着火，引燃可燃气体。氧气钢瓶与反应器等连接，应加装逆火装置或缓冲器。连接钢瓶的玻璃缓冲瓶，必须加铁丝网罩，瓶上安装压力柱。

十四、 气体管路应连接正确、整齐有序，有标识，不得将气体管线直接放置在地上；对于存在多条气体管路的房间须张贴详细的管路图。管路材质选择合适，无破损或老化现象。

十五、 实验室应定期对气瓶进行安全检查并做好记录，及时排查隐患；气体钢瓶如有缺陷、安全附件不全、已损坏等情况，不能保证安全使用时，须立即停止使用。验收气瓶或气体管路时，必须检漏，可用肥皂水，严禁明火检漏！若发现气瓶或气路漏气，立即停止使用并报告实验室负责人；气体大量泄漏或积聚时，应立即切断气源(气瓶总阀和气路阀门)，开窗通风，迅速撤离并及时报告实验室负责人。

十六、 实验人员在使用前，须检测气瓶的安全状况，并确认其盛装的气体；使用完毕须及时关闭气瓶总阀，并再次确认其安全状况。

十七、 瓶内气体不得用尽，必须保留一定剩余压力。一般气瓶的剩余压力应不小于0.05 MPa，可燃性气体应剩余0.2-0.3 MPa，其中氢气应保留2.0 MPa余压。

十八、使用完毕，缓慢关紧气瓶阀门，确认操作场地无火灾风险后再离开。

十九、已损坏的或达到使用年限和疲劳周期的气瓶应及时更换。

气体管路安全注意事项

- 各实验室的气体管线及设施应建立和贯彻运行、巡视、检修规定。

- 投入运行的气体管路应定期检漏，可用肥皂水涂抹检查，或用专用检漏仪器检查。严禁使用明火检漏。一旦发现漏气等意外情况，尤其当室内气体管道大量泄漏或积聚时，应立即切断气源，进行通风，若是可燃性气体管道大量泄漏，不得进行可能产生明火的一切操作，并及时报告实验室负责人。

- 特殊情况下，不能停气检修气体管线时，检修方案（含毒害危险、防范方法、责任人等内容)须经单位主管领导批准后，方可实施。

- 不允许带压、带气维修氧气、可燃性气体管道。维修人员及其使用的服装、工具严禁沾有油脂或油污。

- 易燃作业区内检修使用的电器设备应为防爆型，使用的工具、机具等要有防火花及有热量隔绝措施。不得将火种，高温带入(传入)禁火区。

- 在易燃、易爆气体，氧气管道(包含与其相连的设备，使用此类气体设备的工作间)进行修理、动火，必须办理维修作业票或动火证，并经有关部门批准，切实采取防范措施，在有人监护下进行检修、动火。检修作业票应包括修理项目，修理时间，主要危险及对策方案，修理项目责任人、操作人，防护措施和监护人、批准人等内容。动火证应包括:动火地点、动火时间、动火原因、动火方式、动火责任人、操作人、现场防护措施、监护人、各级审批人、批准时间等内容。

- 易燃气体管道或氧气管道(含使用该介质的设备)动火，必须先行吹扫，并在检修、动火前30分钟内进行成份分析。经连续三次分析，其含量符合安全卫生标准时，方可检修动火。检修、动火时应随时检漏。

- 不得在室内排放可燃、惰性及窒息性气体。吹扫、置换、放空、降压必须通过放散管进行。

- 不得将可燃、助燃气体管线作为交流电气设备的防护接零(地)的干线。